## Berekening
|  |  |  | Pompberekening |  |  |  | Energiecapaciteit | [5 empty] | Drukverlies bocht
Pompberekening |  |  |  | Debiet | 861.244 | m3/h |  | Inhoud water | 1500000 | m3 |  |  |  | Aantal bochten | 8 | stuks
Vraag | 52560 | MW |  | Leiding d | 0.3 | m |  | Massa water | 1500000000 | kg |  |  |  | v | 3.3845 | m/s
" | 189216000000000 | J |  | Leiding r | 0.15 | m |  | Delta T | 6 | ΔT |  |  |  | Factor r | 3.5
warmte cap. Water | 4180 | J/K |  | Leiding opp. A | 0.070686 | m2 |  | Emergie | 37620000000000 | J |  |  |  | r | 1.05 | m
Delta T | 6 | graden C |  | Leiding dikte | 0.02 |  |  | Energie | 37.62 | TJ |  |  |  | Bochtstraal | 90 | graden
Benodig water | 7544497607.6555 | kg |  | Stroomsnel. V | 3.3845 | m/s |  | Vermogen | 10450 | mwh |  |  |  | Weestand § | 0.1336 | - | 45
Benodig water | 7544497.6077 | m3 |  | Afstand | 100 | m | [7 empty] | ΔH | 0.055153 | m
Benodig water | 7.5445 | x 10⁶ m3 |  | Tijdsduur | 0.49244 | minuten | [8 empty] | 0.005405 | bar
[14 empty] | Totaal | 0.44122 | m
Max capaciteit |  |  |  | Warmtevracht | [9 empty] | " | 0.04324 | bar
Piekbelasting | 6 | MW |  | 10 | ΔT |  |  | Aanzuigleiding | [5 empty] | " | 4.324 | KPa
Uren per jaar | 8760 | - |  | 861.244 | m3/h |  |  | Debiet | 644 | m3/h
Jaarlijks | 52560 | MW |  | 0.23923 | m3/s |  |  | Debiet | 0.17889 | m3/s
|  |  |  | 239.2344 | kg/s |  |  | Oppervlakte | 0.12337 | m2
|  |  |  | 239234.4498 | gr/s |  |  | Stroomsnelheid | 1.45 | m/s
|  |  |  | 6000000 | j/s |  |  | Diameter | 0.39634 | m |  | Koude voorraad
|  |  |  | 6000 | kj/s |  |  | straal | 0.19817 | m |  | ΔT | TJ
[12 empty] | 3 | 18.81
Drukverlies | [11 empty] | 4 | 25.08
Lengte | 4400 |  | Colebrook-white | Getal van Reynolds | Relative wandruwheid | V (m/s) | A (m2) | Diameter (m) | Drukval (m) | Bar | KPa | 5 | 31.35
ρ | 1002 | kg/m3 | 0.018016 | 1556211.4336 | 8e-05 | 19.4946 | 0.012272 | 0.125 | 12283.8663 | 1203.8189 | 120381.8902 | 6 | 37.62
g | 9.81 | m/s | 0.01531 | 972632.146 | 5e-05 | 7.6151 | 0.031416 | 0.2 | 995.4955 | 97.5586 | 9755.8558 | 7 | 43.89
k | 0.01 | mm | 0.014562 | 778105.7168 | 4e-05 | 4.8736 | 0.049087 | 0.25 | 310.28 | 30.4074 | 3040.7437 | 8 | 50.16
k | 1e-05 | m | 0.014204 | 648421.4307 | 3.3333e-05 | 3.3845 | 0.070686 | 0.3 | 121.6248 | 11.9192 | 1191.9232 | 9 | 56.43
Relatieve wandruwheid | 3.3333e-05 | m | 0.014066 | 555789.7977 | 2.8571e-05 | 2.4866 | 0.096211 | 0.35 | 55.7247 | 5.461 | 546.1024 | 10 | 62.7
Viscositeit | 0.001569 | pa/s | 0.014055 | 486316.073 | 2.5e-05 | 1.9038 | 0.12566 | 0.4 | 28.5604 | 2.7989 | 279.8917 | 11 | 68.97
Colebrook-white | 0.014204 |  | 0.014119 | 432280.9538 | 2.2222e-05 | 1.5042 | 0.15904 | 0.45 | 15.9208 | 1.5602 | 156.0239 | 12 | 75.24
Getal van Reynolds | 648421.4307 |  | 0.014226 | 389052.8584 | 2e-05 | 1.2184 | 0.19635 | 0.5 | 9.4722 | 0.92827 | 92.8274
Darcy Weisbach | 121.6248 | m | 0.014357 | 353684.4167 | 1.8182e-05 | 1.007 | 0.23758 | 0.55 | 5.9358 | 0.58171 | 58.1712
Drukval | 11.9192 | bar | 0.014502 | 324210.7153 | 1.6667e-05 | 0.84612 | 0.28274 | 0.6 | 3.8807 | 0.38031 | 38.0306
|  |  | 0.014655 | 299271.4295 | 1.5385e-05 | 0.72095 | 0.33183 | 0.65 | 2.628 | 0.25754 | 25.7545
|  |  | 0.014809 | 277894.8989 | 1.4286e-05 | 0.62164 | 0.38485 | 0.7 | 1.8334 | 0.17968 | 17.9678
Kosten
10.1 | KWh
0.23 | KWh
100 | uur
1010 | KWh
232.3 | Euro
Vraag MW | uren | kosten
0.25 | 6500 | 8970
0.5 | 1000 | 1495
1 | 500 | 920
1.5 | 500 | 1161
Totaal | 8500 | 12546

## Cascade & calamiteit
Cascade
|  |  | Distribution coeff. (kd) | 0.04135 | -
|  |  | Cwe (effluent) | 10 | mg/l
|  |  | Cw,o (influent) | 4 | mg/l
Lengte sloot | 734 | m | Cs (max. oplosbaarheid) | 11.5576 | mg/l
hoogte | 1.2 | m | K2 | 0.7939 | %
insteek | 2 | m | K | 0.79005 | %
bodembreedte | 1.5 | m
oppervlak | 2.1 | m2 | Hoogte (m) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2
Lozingsdebiet | 45 | m3/h | K (%) | 14 | 25 | 36 | 46 | 51 | 55
Inhoud sloot | 1541.4 | m3 | Berekening
Hoeveel uur vol | 34.2533 |  | k(%) | Valhoogte (m) | aantal steps | Afgerond | Diepte bak(2/3 valhoogte) | Totale hoogte
|  |  | 0.14 | 0.2 | 10.3467 | 11 | 0.13333 | 2.2
|  |  | 0.25 | 0.4 | 5.4224 | 6 | 0.26667 | 2.4
|  |  | 0.36 | 0.6 | 3.4954 | 4 | 0.4 | 2.4
|  |  | 0.46 | 0.8 | 2.5316 | 3 | 0.53333 | 2.4
|  |  | 0.51 | 1 | 2.1881 | 3 | 0.66667 | 3
|  |  | 0.55 | 1.2 | 1.9536 | 2 | 0.8 | 2.4

## Kosten
300 mm |  |  |  | 500 mm
Gestuurde boring | 85 | €/m |  | Gestuurde boring | 110 | €/m | [6 empty] | Combinaties kanaal boring
|  |  |  | Gyroscoop | 35 | €/m |  |  |  | Aantal meters obstakels |  |  |  | variant 1
Raket boring | 155 | €/m |  | Raket boring | [5 empty] | Variant 3 | Variant 1 | Variant 2 |  | Boring | leiding
Lassen | 67 | €/stuk |  | Lassen | [5 empty] | 16 | 40 | 18 | heen 500 | 23100 | 23100
Tek. Ber. Plannen | 3500 | € |  | Tek. Ber. Plannen | [5 empty] | 22 | 27 | 20 | terug 300 | 11475 | 7400
[10 empty] | 10 | 16 | 27 | totaal | 34575 | 30500 | 65075
Gestuurde boring | 370 | m |  | Gestuurde boring | 420 | m |  |  |  | 10 | 20 | 14 | 300 x 2 | 31450 | 14800
Raket boring | 240 | m |  | Raket boring | [5 empty] | 10 | 18 | 10 | totaal | 66025 | 45300 | 111325
Lassen | 38 | stuks |  | Lassen | [5 empty] | 15 | 18 | 7
[10 empty] | 15 | 139 | 10 |  | variant 2
Kosten |  |  |  | Kosten | [5 empty] | 10 |  | 10 |  | boring | leiding
Gestuurde boring | 31450 | € |  | Gestuurde boring | 46200 | € |  |  |  | 20 |  | 10 | heen/terug 500 | 46200 | 46200 | 92400
Gyroscoop | 12950 | € |  | Gyroscoop | [5 empty] | 12 |  | 10 |  |  | 27500
Raket boring | 37200 | € |  | Raket boring | [5 empty] | 15 |  | 10
Lassen | 2546 | € |  | Lassen | [5 empty] | 25 |  | 10 |  | variant 3
Tekeningen | 3500 | € |  | Tekeningen | [5 empty] | 10 |  | 60 |  | boring | leiding
Totaal | 87646 | € |  | Totaal | [5 empty] | 190 |  | 216 | 6 x 300 | 94350 | 44400 | 138750
-gyroscoop | 74696 |  |  | -gyroscoop | [5 empty] | 380 | 278 | 432 |  |  | 60000
[9 empty] | Totale boorkosten | 58900 | 43090 | 66960
Kosten leidingen & boringen
hdpe | 40 | €/meter
variant 1 | 160000 | 24000 | 67500
variant 2 | 144000
variant 3 | 160000
verschil
1 en 2 | 16000
1 en 3 | 0
totaal 1 | 203090
totaal 2 | 210960
totaal 3 | 218900
[6 empty] | m | x2 m | kosten
|  | optie 1 | 546 | m | 1-2 | 169 | 338 | 13520
|  | optie 2 | 715 | m | 2-3 | 123 | 246 | 9840
|  | optie 3 | 592 | m

## Verschil Leveranciers
De Lange |  |  | VanVulpen |  |  | Gebr. Van Leeuwen
300 mm |  |  | 300 mm |  |  | 300 mm
Gestuurde boring | 370 | m | Gestuurde boring | 370 | m | Gestuurde boring | 370 | m
Raket boring | 240 | m | Raket boring | 240 | m | Raket boring | 240 | m
Lassen | 38 | stuks | Lassen | 10 | stuks | Lassen | 38 | stuks
Gestuurde boring | 85 | €/m | Gestuurde boring | 82.5 | €/m | Gestuurde boring | 98.6 | €/m
Gyroscoop | 35 | €/m | Gyroscoop | 11.5 | €/m | Gyroscoop |  | €/m
Lassen | 67 | €/stuk | Lassen | 96 | €/stuk | Lassen | 115 | €/stuk
Raket boring | 155 | €/m | Raket boring |  | €/m | Raket boring | 236.5 | €/m
Kosten |  |  | Kosten |  |  | Kosten
Gestuurde boring | 44400 | € | Gestuurde boring | 30525 | € | Gestuurde boring** | 36482 | €
Gyroscoop | 12950 | € | Gyroscoop | 4255 | € | Gyroscoop | 0 | €
Raket boring | 37200 | € | Overige kosten | 21230 | € | Raket boring | 56760 | €
Lassen | 2546 | € | Lassen | 960 | € | Lassen | 4370 | €
Tekeningen | 3500 | € | Tekeningen | 1575 | € | Tekeningen | 5500 | €
Totaal | 87646 | € | Totaal* | 58545 | € | Totaal | 103112 | €
|  |  | *Alleen gestuurde boring |  |  | ** Incl. gyroscoop

## Pompvarianten
|  |  | Debiet | Verbruik |  | verbruik p/j |  | euro/jaar | euro/5jaar | euro/10jaar | Aanschaf
|  |  | 45 | 8.2 | kw | 57400 | kw/jaar | 11480 | 57400 | 114800 | 6500 |  |  | 1x45 + 3x100
|  |  | 100 | 10.7 | kw | 74900 | kw/jaar | 14980 | 74900 | 149800 | 7000 |  |  | 2x45 + 3x100
80% van jaar |  |  | 150 | 17 | kw | 119000 | kw/jaar | 23800 | 119000 | 238000 | 8600 |  |  | 1x45 + 2x300
7000 | uur |  | 300 | 26 | kw | 182000 | kw/jaar | 36400 | 182000 | 364000 | 11000 |  |  | 1x100 + 2x150
|  |  | 2 x 300 |  | 3 x 150 |  | 4 x 100 |  | 1 x 45 + 3 x 100 |  | 1x45 + 3x150 |  | 1x45 + 2x300 |  | 1x100 + 2x150
|  |  | 5 jaar | 10 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 5 jaar | 10 jaar
|  | Gebruik | 182000 | 364000 | 119000 | 238000 | 74900 | 149800 | 57400 | 114800 | 57400 | 114800 | 57400 | 114800 | 74900 | 149800
|  | Aanschaf | 22000 | 22000 | 25800 | 25800 | 28000 | 28000 | 27500 | 27500 | 32300 | 32300 | 28500 | 28500 | 24200 | 24200
|  | Totaal | 204000 | 386000 | 144800 | 263800 | 102900 | 177800 | 84900 | 142300 | 89700 | 147100 | 85900 | 143300 | 99100 | 174000
[9 empty] | Variant 4 |  | Variant 5 |  | Variant 6 |  | Variant 7
[9 empty] | 5 jaar | 10 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 5 jaar | 10 jaar
[8 empty] | Gebruikerskosten | 57400 | 114800 | 57400 | 114800 | 57400 | 114800 | 74900 | 149800
[8 empty] | Aanschafkosten | 27500 | 27500 | 32300 | 32300 | 28500 | 28500 | 24200 | 24200
[8 empty] | Totaal | 84900 | 142300 | 89700 | 147100 | 85900 | 143300 | 99100 | 174000

## Zuurstof en temperatuur
| 2015-08-29 |  | 2015-11-07 |  | 2015-03-04 |  | 2015-06-18
| O2% | T | O2% | T | O2% | T | O2% | T
0 | 119 | 23.4 | 88 | 9.8 | 94 | 3.9 | 117 | 22.4
1 | 118 | 22.8 | 87 | 9.8 | 95 | 4 | 118 | 22.3
2 | 120 | 22.6 | 87 | 9.8 | 95 | 3.9 | 119 | 22.1
3 | 121 | 22.6 | 86 | 9.8 | 94 | 3.9 | 120 | 21.9
4 | 120 | 22.5 | 87 | 9.8 | 94 | 3.9 | 133 | 21.5
5 | 119 | 22.2 | 87 | 9.8 | 94 | 3.9 | 129 | 18.7
6 | 131 | 20.7 | 87 | 9.8 | 94 | 4 | 146 | 16.4
7 | 125 | 18 | 86 | 9.8 | 95 | 4 | 172 | 13.8
8 | 119 | 14.7 | 86 | 9.8 | 94 | 4 | 175 | 11.2
9 | 110 | 12.3 | 86 | 9.8 | 94 | 3.9 | 166 | 9.2
10 | 86 | 10.2 | 85 | 9.8 | 94 | 3.9 | 142 | 8.1
11 | 59 | 9 | 85 | 9.8 | 93 | 3.9 | 111 | 7.2
12 | 47 | 8.3 | 86 | 9.8 | 93 | 3.9 | 86 | 6.4
13 | 42 | 7.6 | 86 | 9.8 | 93 | 3.9 | 73 | 5.9
14 | 40 | 7.4 | 86 | 9.8 | 94 | 3.9 | 71 | 5.7
15 | 40 | 7.1 | 44 | 9.1 | 94 | 3.9 | 68 | 5.5
16 | 40 | 6.9 | 22 | 7.3 | 94 | 3.9 | 66 | 5.3
17 | 41 | 6.7 | 22 | 6.8 | 94 | 3.9 | 65 | 5.3
18 | 42 | 6.6 | 23 | 6.6 | 94 | 3.9 | 65 | 5.2
19 | 41 | 6.4 | 21 | 6.5 | 93 | 3.9 | 67 | 5.1
20 | 41 | 6.4 | 19 | 6.5 | 93 | 3.9 | 64 | 5
25 | 39 | 6.8 | 23 | 6.8 | 94 | 3.9 | 57 | 5
30 | 36 | 7.1 | 20 | 6.6 | 94 | 3.9
35 | 21 | 7.1 | 4 | 6.5
180
180000